Réhabilitation de « nbr de logts » logements

Résidence
« nom de la résidence »
« adresse, code postal, ville »

Maître d’ouvrage
« nom du maître d’ouvrage »

Cahier des Clauses Techniques Particulières

LOT N°…. - Ventilation Mécanique Basse Pression

Novat’Air Hygro de type B
Toiture terrasse ou combles

Important : les produits et leurs caractéristiques énumérés dans tous les tableaux figurants dans ce CCTP peuvent être modifiés à tout moment suivant la parution des avis techniques en vigueur.

# Indications générales
## Définition du lot
Les stipulations du présent CCTP concernent la réhabilitation d’un ensemble de « Nb de logts » logements situé à « nom de la ville ».
Dans le présent document, la maîtrise d’œuvre s’est efforcée de renseigner les entreprises sur la nature des ouvrages à exécuter, mais il est spécifié que les dispositions dudit document n’ont pas un caractère limitatif.
En outre, il est précisé que les plans et pièces du dossier projet ne sont remis aux entreprises que pour fixer, d’une manière générale, la nature et l’importance des travaux faisant l’objet du programme.
L’entrepreneur devra vérifier, sous sa propre responsabilité, les indications du CCTP et les compléter afin de prévoir dans ses prix l’ensemble des prestations nécessaires et toutes les sujétions inhérentes à l’exécution des travaux pour un parfait achèvement des ouvrages de son lot.
## Obligations générales
Indépendamment des obligations définis au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), l’entrepreneur devra tous les frais qui résulteront de l’exécution de ses travaux simultanément avec les autres entreprises ou en ordre discontinu, en prenant en compte la sécurité au travail et la réglementation sanitaire en vigueur.
## Limites des prestations
Les travaux principaux concernent :
La création d'une ventilation mécanique basse pression se fera de façon générale et permanente avec entrée d’air dans les sèches et extraction en pièce humide avec réutilisation des conduits shunts ou individuels existants, de ventilation. La ventilation sera réalisée par la mise en place d’un système de ventilation mécanique basse pression de type Novat’Air Hygro B, selon la description suivante :
- Les conduits existants de type shunt, individuel ou « Alsace » sont conservés dans leurs parcours initiaux et, après diagnostic préalable, réputés conformes à l’arrêté du 2 août 1977.
- Afin de permettre la ventilation mécanique basse pression de type Novat’Air Hygro B, il sera installé par cage d'escaliers, si possible, une tourelle d’extraction mécanique basse pression de catégorie 4 aux caractéristiques nécessaires au bon fonctionnement des bouches d’extraction basse pression.
- Chaque souche de conduit de ventilation sera coiffée d'un caisson de détente ou d'un capot de fermeture étanche en tôle d’acier galvanisée.
- Si configuration d’un réseau aéraulique horizontal, celui-ci sera réalisé en conduit rigide spiralé en acier galvanisé, étanché au scotch aluminium et joint de type mastic entre jonction.
- Les états de fonctionnement des tourelles d'extraction seront signalés par voyants de synthèse aux entrées des cages d'escaliers. Un coffret d’asservissement par cage d’escalier raccordant chaque tourelle permettra d’assurer l’anti-siphonage conformément à la réglementation.
- La mise en place dans le logement sur les conduits de ventilation cuisine et SDB d'une bouche d’extraction de type BEDH hygro-réglable basse pression associée à une platine de rénovation ou un cadre ABS afin d'assurer l’étanchéité entre le conduit existant et la pièce humide à traiter.
- La mise en place dans le logement sur les conduits de ventilation WC d'une bouche d’extraction de type BED tempo double débit basse pression associée à une platine de rénovation ou un cadre ABS afin d'assurer l’étanchéité entre le conduit existant et la pièce humide à traiter.
- La mise en place dans le logement, sur les menuiseries des pièces sèches, d’entrées d’air définies par leurs modules selon le tableau ci-après (chapitre 2.4).).
## Reconnaissance des lieux
L’entreprise du présent lot devra avoir effectué sur place toutes les reconnaissances nécessaires, avoir apprécié toutes les difficultés d’accès, de mitoyenneté, de rotation, stockage, phasage, etc. qu’il aura à rencontrer durant l’exécution de ces prestations, en fonction de la configuration de terrain, de l’adaptation du projet à ce dernier, des servitudes et de sa composition.
Une attestation de visite de chantier est à fournir au stade de la remise des offres.
## Normes
Les travaux du présent lot seront régis par les normes, avis techniques et règlements en vigueur au jour de la signature du marché.
## Qualification professionnelle
L’entreprise doit utiliser tout moyen à sa convenance pour faire état de ses capacités et justifier de références équivalentes. Au vu des documents remis par l'entreprise, la maîtrise d'ouvrage et/ou la maîtrise d'œuvre apprécieront s'il y a ou non équivalence. En cas de non équivalence la décision de la maîtrise d'ouvrage et/ou de la maîtrise d'œuvre est souveraine et notifiée à l'entreprise.
Les producteurs ou fabricants des matériaux utilisés doivent disposer :
1. d'un laboratoire spécialisé dans l'analyse des matières premières utilisées pour la fabrication des produits et matériaux.
2. d'un laboratoire de contrôle des produits finis avant et après application ou la mise en place sur le chantier.
3. d'un service assurant l'assistance technique pendant et après la réalisation des travaux.
## Coordination entre chaque lot
Le titulaire du présent lot devra en temps utile fournir les éléments techniques incombant à son propre lot au fabricant et à tous les autres corps d’état concerné, afin que chacun puisse réaliser ses ouvrages pouvant être liées aux autres lots et ayant des suggestions communes. Il devra prendre en compte la sécurité au travail et la réglementation sanitaire en vigueur.

L’entreprise du lot ventilation devra fournir le diagnostic de la (ou les) colonne(s) témoin(s) et des relevés en toiture à la maîtrise d’œuvre pour adapter le système de ventilation à l’exécution. Ce diagnostic est l’unique moyen permettant d’identifier et de maîtriser les difficultés de mise en œuvre.
Une information aux autres corps d’état sera réalisée, si nécessaire, en coordination avec la maîtrise d’œuvre.
# Description des ouvrages
## Répartition des logements
Les logements se répartissent ainsi : « Nb » cages en R+... ».
Synoptique des « Nb » logements :

Entrée n°	Nbrs cage(s)	Nbrs / étage(s)	Nbrs / T1	Nbrs / T2	Nbrs / T3	Nbrs / T4	Nbrs / T5	Nbrs / T6	Total
0	0	R+…				4	4		8
0	0	R+…				4	4		8
0	0	R+…				4	4		8
0	0	R+…				4	4		8
0	0	R+…	2		6			2	10
0	0	R+…	2		6			2	10
0	0	R+…	2		6			2	10
0	0	R+…			2			3	5
0	0	R+…				5	4		9
0	0	R+…				7	5		12
0	0	R+…		4	4			1	9
0	0	R+…				7	6		13
0	0	R+…		4	4			1	9
		Total	6	8	28	35	31	11	119

## Limites de prestations
Sont à la charge du lot électricité :
- Alimentation des tourelles d’extraction basse pression en câble RO2V ou CR1 selon les cas depuis le coffret d’asservissement CTN.
- Alimentation du coffret d’asservissement CTN en câble RO2V ou CR1 depuis le tableau électrique des services généraux.

Sont à la charge du lot maçonnerie en collaboration avec le lot ventilation :
Préparation des souches, si nécessaires, avec retrait des coiffes et dallettes existantes.

Sont à la charge du lot menuiserie :
- Pose des entrées d’air dans les menuiseries fournies et implantées par le lot ventilation.
- Détalonnage des portes, si nécessaire.
- Contrôle étanchéité porte palière.
## Site occupé
L’attention de l’entreprise est attirée sur le fait que les travaux seront réalisés en site occupé. Les travaux intérieurs aux logements ne devront pas dégrader l’aspect intérieur aux logements.
L’entreprise devra impérativement apprécier sur place le contexte dans lequel les travaux seront effectués.
L’entreprise devra donc tous les travaux de protection, déplacement de meubles, nettoyage journalier pour ne pas occasionner de gênes aux locataires.
## Travaux dans les logements
### Entrée d’air
Le présent lot devra :
La fourniture des entrée d’air auto-réglables certifiées NF-205 et hygro-réglables qui seront posées par le lot menuiserie.
Il devra, avant de « quitter » le logement s’assurer que les modules d’entrées d’air correspondent bien aux modules demandés ci-dessous avec la mortaise adéquate. Pour assurer le fonctionnement du balayage, il devra vérifier le détalonnage des portes de transit et signaler au maître d’œuvre toute imperfection.
Projet :
Il sera fourni, pour pose, des entrées d’air auto-réglables, anti-soufflage et anti-retour certifiées NF-205.
Elles seront dimensionnées de telle sorte que les débits nécessaires entrant puissent être atteints et seront de type Module 30.

Il sera fourni, pour pose, des entrées d’air hygro-réglables, anti-soufflages et anti-retours pour les logements de type 2 au type 7.
Elles auront pour caractéristiques aérauliques un débit modulant 5/45 m3/h sous une dépression de 20 Pa et de 45-60 % d’Humidité Relative.

Somme des modules (entrées d’air par pièce sèche) :

Logement	Pièces humides	Séjour	Par chambre
F1	1 SdB/WC	2 x 30
F1	1 SdB / 1WC	2 x 30
F2	1 SdB/WC	1 x 5/45	1 x 5/45
F2	1 SdB / 1WC	1 x 5/45	1 x 5/45
F3	1 SdB/WC	2 x 5/45	1 x 5/45
F3	1 SdB / 1WC	1 x 5/45	1 x 5/45
F4	1 SdB / 1WC	1 x 5/45	1 x 5/45
F5	1 SdB / 1WC	2 x 5/45	1 x 5/45
F6	2 SdB / 1WC	2 x 5/45	1 x 5/45
F7	2 SdB / 1WC	2 x 5/45	1 x 5/45

Si les entrées d’air existantes ne sont pas remplacées, il est impératif que le nombre de modules soit conforme à l’avis technique en vigueur. De plus, la vérification de la mortaise adéquate à la section de passage de l’entrée d’air existante est essentielle.
### Ramonage des rameaux et obturation des VB existantes
Après dépose des grilles existantes de ventilations hautes sur shunt ou conduit individuel, ramonage à effectuer de chaque conduit collectif et individuel réutilisé, protection des sols, récupération et évacuation des déchets.

Localisation : nettoyage de toutes les ventilations hautes sur shunt ou conduit individuel de tous les logements.

Obturation par platine de condamnation ABS y compris l’étanchéité périphérique des grilles de ventilation basse.

Localisation : obturation de toutes les VB des logements cuisine / SdB / WC.
### Trainasse horizontale Th’Air
Dans le cas d’architectures particulières comportant des pièces de service non équipées de conduit d’extraction, des trainasses horizontales type Th’Air pourront être posées à l’intérieur du logement. Ceci permet de raccorder ainsi des bouches type BEDH ou BED Tempo au reste du réseau à l’intérieur du logement.

### Bouches d’extractions
Après dépose des grilles existantes de ventilation sur les conduits shunt ou individuel en WC, Salle de bains et cuisine, il sera prévu la mise en place de bouches d’extraction type BEDH hygro-réglables (entre 15 et 30 Pa) ou de type BED double débit temporisé de nature PVC à faible perte de charge, posées directement sur l’orifice existant avec l’utilisation d’une platine de rénovation ou cadre ABS de diamètre 125.
Ces bouches d’extraction seront amovibles de manière à assurer leur entretien et le ramonage et seront raccordées par emboîtement comme suit :
- en salle de bains, la bouche sera fixée et raccordée directement sur le conduit.
- en WC, la bouche sera fixée et raccordée directement sur le conduit.
- en cuisine, la bouche sera fixée et raccordée directement sur le conduit.

Localisation :
- BEDH 5/45 ou 15/45 m3/h suivant type de logement en SdB de tous les logements.
- BED 5/30 m3/h en WC de tous les logements.
- BEDH 10/50 ou 15/50 m3/h suivant type de logement en cuisine de tous les logements.

Configuration de base					Pièces techniques supplémentaires
Logements	Pièces humides	Cuisine	SdB1	sdB2	SdB/WC	WC	Autre SdB	Autre SdB/WC	Autre WC	Salle d’eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	BEDH 10/50			BEDH / 5/45		BEDH 5/45			BED 10/30
F1	1 SdB / 1WC	BEDH 10/50	BEDH / 5/45			BED 10/30	BEDH 5/45		BED 10/30	BED 10/30
F2	1 SdB/WC	BEDH 10/50			BEDH / 15/45		BEDH 5/45			BED 10/30
F2	1 SdB / 1WC	BEDH 15/50	BEDH / 5/45			BED 10/30	BEDH 5/45		BED 10/30	BED 10/30
F3	1 SdB/WC	BEDH 15/50			BEDH / 15/45		BEDH 5/45			BED 10/30
F3	1 SdB / 1WC	BEDH 15/50	BEDH / 15/45			BED 10/30	BEDH 5/45		BED 10/30	BED 10/30
F4	1 SdB / 1WC	BEDH 15/50	BEDH 15/45			BED 10/30	BEDH 5/45		BED 10/30	BED 10/30
F5	1 SdB / 1WC	BEDH 15/50	BEDH 15/45			BED 10/30	BEDH 5/45		BED 10/30	BED 10/30
F6	2 SdB / 1WC	BEDH 15/50	BEDH 15/45	BEDH 15/45		BED 10/30	BEDH 5/45		BED 10/30	BED 10/30
F7	2 SdB / 1WC	BEDH 15/50	BEDH 15/45	BEDH 15/45		BED 10/30	BEDH 5/45		BED 10/30	BED 10/30

### Détalonnage des portes – Dimensionnement des passages de transit
Détalonnage des portes de distribution en complément si nécessaire : 80 cm2 pour les pièces principales, WC et salles de bains en l’absence d’appareil à gaz raccordé et 160 cm2 pour la cuisine et le local comportant l’appareil à gaz raccordé.
## Travaux sur les conduits et en parties communes
### Diagnostic préalable des conduits et souches obligatoire

- Dépose et évacuation des aérateurs statiques bétons et couronnements existants sur les souches en terrasse.
- Reconnaissance et contrôle de vacuité des conduits par essais fumigènes.
- Ramonage des conduits principaux dit collecteurs, élimination des nids d’oiseaux ou toutes autres gênes existantes.
- Complément de vérification par passage caméra si nécessaire.
- Vérification de l’étanchéité des trappes à suie en pied de conduit et complément éventuel si absentes.
- Vérification pour assurer les raccordements des bouches d’extraction (étanchéité et section de passage) sur les conduits existants.

Localisation : toutes les têtes des souches cuisine / SdB / WC.
### Conduits verticaux neufs
Généralités
Dans le cas de configurations particulières des conduits collectifs verticaux peuvent être mis en œuvre pour desservir des pièces techniques, hormis des cuisines, dépourvues de conduits.

Ces nouveaux conduits et leurs enveloppes doivent être conformes aux dispositions prévues dans l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié vis-à-vis de la sécurité incendie dans les bâtiments d’habitation. Les composants d’un tel réseau collectif doivent être classés A1, A2-s1, d0 ou à défaut M0 (voir annexe 4 de l’arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement). Ce classement est satisfait pour les aciers galvanisés ou inoxydables et alliages d’aluminium.

Conduits circulaires avec piquage 90°
Ces conduits rigides, en acier galvanisé, doivent être conformes aux normes NF EN 1506 et NF EN 12237.
Les éventuels conduits de liaison flexibles doivent être conformes à la norme NF EN 13180 « Ventilation des bâtiments – Réseau de conduits – Dimensions et prescriptions mécaniques pour les conduits flexibles ».
Les composants permettant l’entretien du réseau doivent être conformes à la norme NF EN 12097.

Conduits shunts neufs

Les éventuels conduits shunts créés sont réalisés en acier galvanisé, de taille standard rectangulaire avec une épaisseur minimum de 6/10ème. Ces conduits se composent :
- d’un élément d’étage de 2 m,
- d’un élément de liaison de 0,50 m en général,
- et d’une souche sortie de toiture de 1,2 m isolé.
Ces composants sont dits standards et étiquetés « Conduit CSM-MVN » éléments par éléments.

Pour chaque chantier, des relevés de côtes sont prises pour définir les éléments de liaison.
## Travaux en toiture terrasse
L’air cheminant dans les conduits maçonnés verticaux seront repris, en toiture terrasse comme suit :
### Traitement des souches en toiture terrasse
Après traitement des dessus de souches (surfaces de contact dépourvues d’aspérité), fourniture et pose de caisson de détente en acier galvanisé sans traitement époxy avec carottage identique à la section existante des conduits collecteurs et individuels. Prévoir l’étanchéité de ce caisson par l’utilisation d’un mastic polymère (fourni par le fabricant) avec fixations par chevilles et vis adaptées pour les souches cuisine, SdB et WC.

Localisation : toutes les têtes des souches cuisine, SdB et WC.
### Tourelle d’extraction mécanique basse pression
La (ou les) tourelle(s) devront posséder une fiche PEP (Profil Environnemental Produit), et être enregistrée dans la base INIES (base nationale française de référence sur les déclarations environnementales et sanitaires des produits).
- Fourniture, pose et raccordement, d’une tourelle d’extraction mécanique basse pression, à pression constante ou pression modulante.
- Communicant modbus.
- Raccordements électriques monophasés sur attentes livrées à proximité.

Localisation : sur l’ensemble des souches concernées.

Plusieurs conduits collectifs peuvent être raccordés à une unique tourelle par l’intermédiaire d’un réseau collecteur horizontal situé en combles ou toiture terrasse. Dans ce cas, un report de défaut fonctionnant automatiquement en cas d’arrêt de la tourelle sera installé
### Coffret CTN + voyant de défaut
Coffret d’asservissement utilisé pour toute utilisation dans laquelle au moins un logement est desservi par au moins deux tourelles d’extraction.
Il ne peut pas desservir plus d’une cage d’escalier.
Ce coffret de sécurité électrique à sécurité positive (à réarmement manuel) permet l’asservissement entre chaque tourelle correspondant à un même empilement de logement conformément à la sécurité de fonctionnement anti-siphonnage (article 10 de l’arrêté du 24 mars 1952 modifié).
### Essais – Mise en service
La mise en service des installations doit être réalisée lorsque tous les composants sont installés (tourelles d’extraction ; bouches d’extraction ; entrées d’air etc… et conduits ramonés), afin de garantir les conditions normales de fonctionnement du système.

- En présence du fabricant, il sera prévu le contrôle des installations et de tous les essais réglementaires avec :
  - contrôles des implantations et dimensionnements des installations suivant plans de principes,
  - vérification des références commerciales de tous les composants installés pour conformité réglementaire correspondant à l’avis technique en vigueur,
  - mesures des débits / pressions aux bouches d’extraction,
  - mesures de l’intensité et de la tension des tourelles d’extraction basse pression,
  - remise d’un rapport de mesures.
  - contrôle du bon fonctionnement du coffret d’asservissement CTN et du report de défaut.

- En fonctionnement mécanique générale et permanent, il sera demandé une valeur de débit dans la plage de fonctionnement en fonction du taux d’humidité de l’air intérieur suivant le type de logement des bouches d’extractions avec comme caractéristiques :
  - en cuisine 10/50 ou 15/50 m3/h,
  - en SdB 5/45 ou 15/45 m3/h,
  - en WC 5/30 m3/h.
# Spécifications techniques et générales
## Diagnostic préalable colonne(s) témoin(s)
Pour la conception, une ou des colonnes témoins représentatives de l’ensemble du site à équiper seront à prévoir avec le maître d’ouvrage ou maître d’œuvre en accord avec le fabricant ou une entreprise qualifiée par cette dernière selon les typologies de bâtiments et les installations rencontrées.
Le nombre de colonne témoins à diagnostiquer sera déterminé en fonction des différentes configurations de bâtiment modifiant de manière importante les caractéristiques des caissons collecteurs ou des réseaux aérauliques.

Les opérations sur cette (ou ces) colonne(s) témoin(s) sont définies dans l’avis technique servant de référence au procédé mis en œuvre.
## Prescriptions particulières
### Bouche d’extraction à faible perte de charge
Les bouches d’extraction devront être ininflammables et ne pas être en matière conductrice.
Elles devront engendrer un niveau de pression sonore < à 30 dB (A).
Elles seront montées directement dans les gaines ou sur les conduits et assurer la tenue à l’étanchéité.
Elles seront du type double débit temporisée et de type hygro-réglable avec un débit modulant pour une plage de dépression de 15 à 30 Pa.
Il est nécessaire de faire le repérage des vides de construction entre conduits et cloison de doublage (assurer l’étanchéité si vide existant) lors de la mise en œuvre des bouches.
La section de l’ouverture sur le conduit doit être supérieure ou égal à la section de passage de la bouche d’extraction ou de la platine de rénovation.
### Trainasse horizontale Th’Air
Le système Th’Air est en PVC rigide classé M1 et permet de raccorder les bouches type BEDH ou BED Tempo au reste du réseau à l’intérieur du logement.
### Tourelle d’extraction mécanique Basse Pression
Les tourelles d’extraction participant à la satisfaction des exigences réglementaires en matière d’incendie (article 60 de l’arrêté du 31/01/86) seront caractérisés par leur classement au feu (C4) et équipés d’un interrupteur de proximité cadenassable et d’un dépressostat pour le renvoi d’alarme.
Elles seront de type basse pression, à pression constante ou pression variable pour satisfaire aux exigences du système Novat’Air Hygro de type B.
## Bases de calcul
Bases de calcul ventilation

- Débits de renouvellement d’air logements :
  - Débits d’extraction minimum en m3/h à prendre en compte pour le dimensionnement pour Pmini.
  - Les débits extraits dans chaque pièce doivent pouvoir atteindre simultanément ou non, les valeurs :

Valeur de débit minimum par bouche à prendre en compte pour le dimensionnement

Configuration de base					Pièces techniques supplémentaires
Logements	Pièces humides	Cuisine	SdB1	sdB2	SdB/WC	WC	Autre SdB	Autre SdB/WC	Autre WC	Salle d’eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	10			6,7		6,7			10
F1	1 SdB / 1WC	10	6,7			10	6,7		10	10
F2	1 SdB/WC	10			16,7		6,7			10
F2	1 SdB / 1WC	16,7	6,7			10	6,7		10	10
F3	1 SdB/WC	16,7			16,7		6,7			10
F3	1 SdB / 1WC	16,7	16,7			10	6,7		10	10
F4	1 SdB / 1WC	16,7	16,7			10	6,7		10	10
F5	1 SdB / 1WC	16,7	16,7			10	6,7		10	10
F6	2 SdB / 1WC	16,7	16,7	16,7		10	6,7		10	10
F7	2 SdB / 1WC	16,7	16,7	16,7		10	6,7		10	10

Valeur de débit maximum par bouche à prendre en compte pour le dimensionnement

Configuration de base					Pièces techniques supplémentaires
Logements	Pièces humides	Cuisine	SdB1	sdB2	SdB/WC	WC		Autre SdB	Autre SdB/WC	Autre WC		Salle d’eau ou cellier
		Qmf = QMF	Qmf = QMF	Qmf = QMF	Qmf = QMF	Qmf	QMF	Qmf = QMF		Qmf	QMF	Qmf	QMF
F1	1 SdB/WC	27,5			27,5			27,5				10	30
F1	1 SdB / 1WC	27,5	27,5			10	30	27,5		10	30	10	30
F2	1 SdB/WC	27,5			37,5			27,5				10	30
F2	1 SdB / 1WC	37,5	27,5			10	30	27,5		10	30	10	30
F3	1 SdB/WC	37,5			37,5			27,5				10	30
F3	1 SdB / 1WC	37,5	37,5			10	30	27,5		10	30	10	30
F4	1 SdB / 1WC	37,5	37,5			10	30	27,5		10	30	10	30
F5	1 SdB / 1WC	37,5	37,5			10	30	27,5		10	30	10	30
F6	2 SdB / 1WC	37,5	37,5	37,5		10	30	27,5		10	30	10	30
F7	2 SdB / 1WC	37,5	37,5	37,5		10	30	27,5		10	30	10	30

## Normes et réglementations ventilation
Les travaux seront soumis à l'ensemble des normes et réglementations actuellement en vigueur, sans restriction ni réserve. En particulier, ils suivront les prescriptions suivantes:

- Arrêtés :
  - Arrêtés du 14 Juin 69, 22/12/75, 6/11/78 et 23/02/83 relatifs à l’isolation acoustique.
  - Arrêtés du 24 Mars 82 et 28/10/83 (modifiés 5 Avril 1988) relatifs à l’aération des logements.
  - Arrêté du 31 Juillet 86 : Sécurité incendie dans les bâtiments d’habitation.
  - Décret du 14 Novembre 62 : Protection des travailleurs.

- D.T.U. :
  - DTU 70.1 : Installation électrique des bâtiments d’habitation.
  - DTU 68.3 : Règles de conception, de dimensionnement et d’exécution des installations de ventilation mécanique.

- Normes et réglementations :
  - Le code de la construction et de l'habitation.
  - Tous les règlements de sécurité et de protection incendie en vigueur (Habitation).
  - Les règlements, arrêtés et décrets ministériels et départementaux s’appliquant à ces ouvrages.
  - Les règlements sanitaires départementaux.
  - Avis techniques en vigueur famille ventilation mécanique basse pression.
  - Cahier des Prescriptions Techniques communes pour les systèmes de ventilation hygro-réglable.
  - Cahier spécifique hygro pour les bâtiments existants.
  - Règles de calculs pour les systèmes de ventilation hygroréglable réutilisant des conduits de ventilation naturelle existants.
  - NF C 15-100 : réglementation des installations électriques en basse tension.