Réhabilitation de « nbr de logts » logements

Résidence
« nom de la résidence »
« adresse, code postal, ville »

Maître d’ouvrage
« nom du maître d’ouvrage »

Cahier des Clauses Techniques Particulières

LOT N°…. - Ventilation Mécanique Basse Pression

Seren’Air Hygro
Toiture terrasse ou combles

Important : les produits et leurs caractéristiques énumérés dans tous les tableaux figurants dans ce CCTP peuvent être modifiés à tout moment suivant la parution des avis techniques en vigueur.

# Indications générales
## Définition du lot
Les stipulations du présent CCTP concernent la réhabilitation d’un ensemble de « Nb de logts » logements situé à « nom de la ville ».
Dans le présent document, la maîtrise d’œuvre s’est efforcée de renseigner les entreprises sur la nature des ouvrages à exécuter, mais il est spécifié que les dispositions dudit document n’ont pas un caractère limitatif.
En outre, il est précisé que les plans et pièces du dossier projet ne sont remis aux entreprises que pour fixer, d’une manière générale, la nature et l’importance des travaux faisant l’objet du programme.
L’entrepreneur devra vérifier, sous sa propre responsabilité, les indications du CCTP et les compléter afin de prévoir dans ses prix l’ensemble des prestations nécessaires et toutes les sujétions inhérentes à l’exécution des travaux pour un parfait achèvement des ouvrages de son lot.
## Obligations générales
Indépendamment des obligations définis au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), l’entrepreneur devra tous les frais qui résulteront de l’exécution de ses travaux simultanément avec les autres entreprises ou en ordre discontinu, en prenant en compte la sécurité au travail et la réglementation sanitaire en vigueur.
## Limites des prestations
La création d'une ventilation mécanique basse pression se fera de façon générale et permanente avec entrée d’air dans les menuiseries des pièces sèches et extraction en pièce humide avec réutilisation des conduits shunts ou individuels existants, de fumée et/ou de ventilation. La ventilation sera réalisée par la mise en place d’un système de ventilation mécanique basse pression de type Seren’Air Hygro selon la description suivante :
- Les conduits existants de type shunt, individuel ou « Alsace » sont conservés dans leurs parcours initiaux, et après diagnostic préalable réputés conformes à l’arrêté du 2 août 1977.
- Afin de permettre la ventilation mécanique basse pression de type Seren’Air Hygro, il sera installé un(des) caisson(s) d’extraction mécanique basse pression de catégorie 4 aux caractéristiques nécessaires au bon fonctionnement des appareils à gaz raccordés.
- Le réseau aéraulique en toiture terrasse ou combles, pour parfaire l'évacuation des gaz brûlés et de l'air vicié, sera réalisé en conduit rigide spiralé aluminium de qualité AW 1050A, étanché au scotch aluminium et joint de type mastic entre jonction.
- Chaque souche de conduit de fumée sera coiffée d'un caisson de détente en aluminium recevant un volet à ouverture automatique VS08 et sera surmonté d'un extracteur statique de classe B afin de réassurer le tirage naturel des gaz brûlés, en cas de non fonctionnement de l’extraction mécanique basse pression, conformément à l'article18 II alinéa 4° de l'arrêté du 2 août 1977 modifié.
- En sortie du caisson de détente des gaz brulés, sera positionné un contrôleur de débit SDP, dispositif à palette en aluminium, permettant de contrôler la vitesse d’écoulement nécessaire au bon fonctionnement aéraulique.
- L’ensemble, associé à un coffret de sécurité CDS12 évite la mise à l’arrêt automatique de chaque appareil à gaz raccordé. Ce dispositif de commande d’ouverture autonome à sécurité positive, surveille en permanence le bon fonctionnement du système et permet de restaurer un fonctionnement en tirage naturel des appareils à gaz raccordés, en cas de non fonctionnement de la ventilation mécanique basse pression, conformément à l’arrêté du 22 octobre 1969 et à l’arrêté du 02 août 1977 modifié.
- Chaque souche de conduit de ventilation sera coiffée d'un caisson de détente étanche en tôle d’acier galvanisée ou d’un plénum fixé au droit de la souche selon la configuration retenue.
- Les états de fonctionnement des caissons d'extraction seront signalés par voyants aux entrées des cages d'escaliers. L’identification du système Seren’Air Hygro installé, sera réalisée par plaques signalétiques fournies par le fabricant et fixées aux entrées de chaque cages d’escaliers.
- La mise en place dans le logement sur les conduits de ventilation d'une bouche d’extraction de type BEDH hygro-réglable ou BED tempo basse pression associée à une platine de rénovation ou un cadre ABS afin d'assurer l’étanchéité entre le conduit existant et la pièce humide à traiter.
- La mise en place d’entrée d’air dans le logement, située dans les pièces sèches, définies par leurs modules selon le tableau ci-après (chapitre 2.4).
## Reconnaissance des lieux
L’entreprise du présent lot devra avoir effectué sur place toutes les reconnaissances nécessaires, avoir apprécié toutes les difficultés d’accès, de mitoyenneté, de rotation, stockage, phasage, etc. qu’il aura à rencontrer durant l’exécution de ces prestations, en fonction de la configuration de terrain, de l’adaptation du projet à ce dernier, des servitudes et de sa composition.
Une attestation de visite de chantier est à fournir au stade de la remise des offres.
## Normes
Les travaux du présent lot seront régis par les normes, avis techniques et règlements en vigueur au jour de la signature du marché.
## Qualification professionnelle
L’entreprise doit utiliser tout moyen à sa convenance pour faire état de ses capacités et justifier de références équivalentes. Au vu des documents remis par l'entreprise, la maîtrise d'ouvrage et/ou la maîtrise d'œuvre apprécieront s'il y a ou non équivalence. En cas de non équivalence la décision de la maîtrise d'ouvrage et/ou de la maîtrise d'œuvre est souveraine et notifiée à l'entreprise.
Les producteurs ou fabricants des matériaux utilisés doivent disposer :
1. d'un laboratoire spécialisé dans l'analyse des matières premières utilisées pour la fabrication des produits et matériaux.
2. d'un laboratoire de contrôle des produits finis avant et après application ou la mise en place sur le chantier.
3. d'un service assurant l'assistance technique pendant et après la réalisation des travaux.
## Coordination entre chaque lot
Le titulaire du présent lot devra en temps utile fournir les éléments techniques incombant à son propre lot au fabricant et à tous les autres corps d’état concerné, afin que chacun puisse réaliser ses ouvrages pouvant être liées aux autres lots et ayant des suggestions communes. Il devra prendre en compte la sécurité au travail et la réglementation sanitaire en vigueur.

L’entreprise du lot ventilation devra fournir le diagnostic de la (ou les) colonne(s) témoin(s) et des relevés en toiture à la maîtrise d’œuvre pour adapter le système de ventilation à l’exécution. Ce diagnostic est l’unique moyen permettant d’identifier et de maîtriser les difficultés de mise en œuvre.
Une information aux autres corps d’état sera réalisée, si nécessaire, en coordination avec la maîtrise d’œuvre.
# Description des ouvrages
## Répartition des logements
Les logements se répartissent ainsi : « Nb » cages en R+... ».
Synoptique des « Nb » logements :

Entrée n°	Nbrs cage(s)	Nbrs / étage(s)	Nbrs / T1	Nbrs / T2	Nbrs / T3	Nbrs / T4	Nbrs / T5	Nbrs / T6	Total
0	0	R+…				4	4		8
0	0	R+…				4	4		8
0	0	R+…				4	4		8
0	0	R+…				4	4		8
0	0	R+…	2		6			2	10
0	0	R+…	2		6			2	10
0	0	R+…	2		6			2	10
0	0	R+…			2			3	5
0	0	R+…				5	4		9
0	0	R+…				7	5		12
0	0	R+…		4	4			1	9
0	0	R+…				7	6		13
0	0	R+…		4	4			1	9
		Total	6	8	28	35	31	11	119

## Limites de prestations
Sont à la charge du lot électricité :
- Alimentation des caissons d’extraction en câble RO2V ou CR1 selon les cas depuis le tableau électrique des services généraux du bâtiment.
- Câblage et raccordement des voyants de défaut fournit par le présent lot.
- Alimentation du(des) coffret(s) CDS12 par câble RO2V ou CR1 depuis le tableau électrique des services généraux du bâtiment.
Sont à la charge du lot maçonnerie en collaboration avec le lot ventilation :
- Préparation des souches, si nécessaires, avec retrait des coiffes et dallettes existantes.
- Support des caissons d’extraction en combles.

Sont à la charge du lot menuiserie :
- Pose des entrées d’air dans les menuiseries fournies et implantées par le lot ventilation.
- Détalonnage des portes, si nécessaire.
- Contrôle étanchéité porte palière.
## Site occupé
L’attention de l’entreprise est attirée sur le fait que les travaux seront réalisés en site occupé. Les travaux intérieurs aux logements ne devront pas dégrader l’aspect intérieur aux logements.
L’entreprise devra impérativement apprécier sur place le contexte dans lequel les travaux seront effectués.
L’entreprise devra donc tous les travaux de protection, déplacement de meubles, nettoyage journalier pour ne pas occasionner de gênes aux locataires.
## Travaux dans les logements
### Entrée d’air
Le présent lot devra :
La fourniture des entrée d’air auto-réglables certifiées NF-205 qui seront posées par le lot menuiserie.
Il devra, avant de « quitter » le logement s’assurer que les modules d’entrées d’air correspondent bien aux modules demandés ci-dessous avec la mortaise adéquate. Pour assurer le fonctionnement du balayage, il devra vérifier le détalonnage des portes de transit et signaler au maître d’œuvre toute imperfection.
Projet :
Il sera fourni, pour pose, des entrées d’air auto-réglables, anti-soufflage et anti-retour certifiées NF-205.
Elles seront dimensionnées de telle sorte que les débits nécessaires entrant puissent être atteints et seront de type Module 30 et/ou Module 45.

Somme des modules (entrées d’air par pièce sèche) :

Logement	Pièces humides	Séjour	Par chambre
F1	1 SdB/WC	2 x 45 + 2 x 30
F1	1 SdB / 1WC	2 x 45 + 2 x 30
F2	1 SdB/WC	2 x 45	2 x 30
F2	1 SdB / 1WC	2 x 45	2 x 30
F3	1 SdB/WC	2 x 45	1 x 30
F3	1 SdB / 1WC	2 x 45	1 x 30
F4	1 SdB / 1WC	2 x 30	1 x 30
F5	1 SdB / 1WC	1 x 45	1 x 30
F6	2 SdB / 1WC	2 x 45	1 x 30
F7	2 SdB / 1WC	2 x 30	1 x 30

Si les entrées d’air existantes ne sont pas remplacées, il est impératif que le nombre de modules soit conforme à l’avis technique en vigueur. De plus, la vérification de la mortaise adéquate à la section de passage de l’entrée d’air existante est essentielle.
### Ramonage des rameaux ventilation et fumée et obturation des VB existantes

Après dépose des grilles existantes de ventilations hautes sur shunt ou conduit individuel, ramonage à effectuer de chaque conduit collectif et individuel réutilisé, protection des sols, récupération et évacuation des déchets.

Localisation : nettoyage de toutes les ventilations hautes sur shunt ou conduit individuel de tous les logements.

Raccordement appareil à gaz raccordé existant : procédure identique à celle-ci-dessus.

Obturation par platine de condamnation ABS y compris l’étanchéité périphérique des grilles de ventilation basse.

Localisation : obturation de toutes les VB des logements cuisine / SdB / WC.
### Trainasse horizontale Th’Air
Dans le cas d’architectures particulières comportant des pièces de service non équipées de conduit d’extraction, des trainasses horizontales type Th’Air pourront être posées à l’intérieur du logement. Ceci permet de raccorder ainsi des bouches type BEDH ou BED Tempo au reste du réseau à l’intérieur du logement.
### Bouches d’extraction
Après dépose des grilles existantes de ventilation sur les conduits shunt ou individuel en WC, Salle de bains et cuisine, il sera prévu la mise en place de bouches d’extraction type BED auto (entre 10 et 40 Pa) de nature PVC à faible perte de charge, posées directement sur l’orifice existant avec l’utilisation d’une platine de rénovation ou cadre ABS de diamètre 125.
Ces bouches d’extraction seront amovibles de manière à assurer leur entretien et le ramonage et seront raccordées par emboîtement comme suit :
- en salle de bains, la bouche sera fixée et raccordée directement sur le conduit.
- en WC, la bouche sera fixée et raccordée directement sur le conduit.
- en cuisine, le renouvellement de l’air est assuré par le coupe tirage de l’appareil à gaz raccordé.

      1. Configurations du système Seren’Air hygro
        1. Cas où l’appareil à gaz est positionné dans la cuisine avec partie supérieure du coupe-tirage à plus de 1,80 m du sol.

Localisation :
BEDH 5/45 m3/h en SdB de tous les logements
- BED 5/30 m3/h en WC et salle d’eau de tous les logements.
- BED 5/45 m3/h en SdB supplémentaire de tous les logements.

Configuration de base					Pièces techniques supplémentaires
Logements	Pièces humides	Cuisine	SdB1	sdB2	SdB/WC	WC	Autre SdB	Autre SdB/WC	Autre WC	Cellier ou salle d’eau
F1	1 SdB/WC				BEDH 5/45		BEDH 5/45			BED 5/30
F1	1 SdB / 1WC		BEDH 5/45			BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F2	1 SdB/WC				BEDH 5/45		BEDH 5/45			BED 5/30
F2	1 SdB / 1WC		BEDH 5/45			BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F3	1 SdB/WC				BEDH 5/45		BEDH 5/45			BED 5/30
F3	1 SdB / 1WC		BEDH 5/45			BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F4	1 SdB / 1WC		BEDH 5/45			BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F5	1 SdB / 1WC		BEDH 5/45			BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F6	2 SdB / 1WC		BEDH 5/45	BEDH 5/45		BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F7	2 SdB / 1WC		BEDH 5/45	BEDH 5/45		BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30

        1. Cas où l’appareil à gaz est positionné dans la cuisine avec partie supérieure du coupe-tirage à moins de 1,80 m du sol.

Localisation :
- BEDH 5/45 m3/h en Sdb de tous les logements et cuisine des logements de type 1.
- BEDH 10/50 m3/h en cuisine de tous les logements.
- BED 5/30 m3/h en WC et salle d’eau de tous les logements.
- BED 5/45 m3/h en SdB supplémentaire de tous les logements.

Configuration de base					Pièces techniques supplémentaires
Logements	Pièces humides	Cuisine(*)	SdB1	sdB2	SdB/WC	WC	Autre SdB	Autre SdB/WC	Autre WC	Salle d’eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	BEDH 10/50			BEDH 5/45		BEDH 5/45			BED 5/30
F1	1 SdB / 1WC	BEDH 10/50	BEDH 5/45			BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F2	1 SdB/WC	BEDH 10/50			BEDH 5/45		BEDH 5/45			BED 5/30
F2	1 SdB / 1WC	BEDH 10/50	BEDH 5/45			BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F3	1 SdB/WC	BEDH 10/50			BEDH 5/45		BEDH 5/45			BED 5/30
F3	1 SdB / 1WC	BEDH 10/50	BEDH 5/45			BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F4	1 SdB / 1WC	BEDH 10/50	BEDH 5/45			BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F5	1 SdB / 1WC	BEDH 10/50	BEDH 5/45			BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F6	2 SdB / 1WC	BEDH 10/50	BEDH 5/45	BEDH 5/45		BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F7	2 SdB / 1WC	BEDH 10/50	BEDH 5/45	BEDH 5/45		BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
(*) En complément du coupe-tirage de l’appareil à gaz raccordé, bouche d’extraction installée sur un conduit existant autre que celui sur lequel sont raccordés les appareils à gaz.

        1. Cas où l’appareil à gaz est positionné dans la salle de bains avec partie supérieure du coupe-tirage à plus de 1,80 m du sol.

Localisation :
- BEDH 10/50 m3/h en cuisine de tous les logements.
- BED 5/30 m3/h en WC et salle d’eau de tous les logements.
- BED 5/45 m3/h en SdB supplémentaire de tous les logements.

Configuration de base					Pièces techniques supplémentaires
Logements	Pièces humides	Cuisine	SdB1(**)	sdB2	SdB/WC(**)	WC	Autre SdB	Autre SdB/WC	Autre WC	Salle d’eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	BEDH 10/50					BEDH 5/45			BED 5/30
F1	1 SdB / 1WC	BEDH 10/50				BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F2	1 SdB/WC	BEDH 10/50					BEDH 5/45			BED 5/30
F2	1 SdB / 1WC	BEDH 10/50				BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F3	1 SdB/WC	BEDH 10/50					BEDH 5/45			BED 5/30
F3	1 SdB / 1WC	BEDH 10/50				BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F4	1 SdB / 1WC	BEDH 10/50				BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F5	1 SdB / 1WC	BEDH 10/50				BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F6	2 SdB / 1WC	BEDH 10/50		BEDH 5/45		BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
F7	2 SdB / 1WC	BEDH 10/50		BEDH 5/45		BED 5/30	BEDH 5/45		BED 5/30	BED 5/30
(**) Dans ce cas, la ventilation de la salle de bains est assurée par le coupe-tirage de l’appareil à gaz raccordé.

### Détalonnage des portes – Dimensionnement des passages de transit
Détalonnage des portes de distribution en complément si nécessaire : 80 cm2 pour les pièces principales, WC et salles de bains en l’absence d’appareil à gaz raccordé et 160 cm2 pour la cuisine et le local comportant l’appareil à gaz raccordé.
### Appareils à gaz raccordés
Les appareils à gaz raccordés existants doivent être de type B11AS ou B11BS de classe de rendement n° I ou II. À vérifier dans chaque logement pour la compatibilité du système Seren’Air.

Dans le cas d’un changement d’appareil, seuls les appareils de type B11AS ou B11 BS peuvent être raccordés sur un conduit collectif, selon la directive 2009/125/CE en ce qui concerne les exigences d’écoconception.
## Travaux sur les conduits et en parties communes
### Diagnostic préalable des conduits et souches obligatoire
- Dépose et évacuation des aérateurs statiques bétons et couronnements existants sur les souches en terrasse.
- Reconnaissance et contrôle de vacuité de tout les conduits par essais fumigènes.
- Ramonage des conduits principaux dit collecteurs, élimination des nids d’oiseaux ou toutes autres gênes existantes.
- Complément de vérification par passage caméra si nécessaire.
- Vérification de l’étanchéité des trappes à suie en pied de conduit et complément éventuel si absentes.
- Vérification pour assurer les raccordements des bouches d’extraction (étanchéité et section de passage) sur les conduits existants.

Localisation : toutes les têtes des souches cuisine / SdB / WC.

En complément, uniquement sur les conduits de fumée, un test d’étanchéité sera réalisé tel que prévu dans le NF DTU 24.1 (par essai fumigène ou par mesure de la perméabilité à l’air permettant de quantifier les fuites).
### Conduits verticaux neufs
Généralités
Dans le cas de configurations particulières des conduits collectifs verticaux peuvent être mis en œuvre pour desservir des pièces techniques, hormis des cuisines, dépourvues de conduits.
Ces nouveaux conduits et leurs enveloppes doivent être conformes aux dispositions prévues dans l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié vis-à-vis de la sécurité incendie dans les bâtiments d’habitation. Les composants d’un tel réseau collectif doivent être classés A1, A2-s1, d0 ou à défaut M0 (voir annexe 4 de l’arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement). Ce classement est satisfait pour les aciers galvanisés ou inoxydables et alliages d’aluminium.

Conduits circulaires avec piquage 90°
Ces conduits rigides, en acier galvanisé, doivent être conformes aux normes NF EN 1506 et NF EN 12237.
Les éventuels conduits de liaison flexibles doivent être conformes à la norme NF EN 13180 « Ventilation des bâtiments – Réseau de conduits – Dimensions et prescriptions mécaniques pour les conduits flexibles ».
Les composants permettant l’entretien du réseau doivent être conformes à la norme NF EN 12097.

Conduits shunts neufs
Les éventuels conduits shunts créés sont réalisés en acier galvanisé, de taille standard rectangulaire avec une épaisseur minimum de 6/10ème. Ces conduits se composent :
- d’un élément d’étage de 2 m,
- d’un élément de liaison de 0,50 m en général,
- et d’une souche sortie de toiture de 1,2 m isolé.
Ces composants sont dits standards et étiquetés « Conduit CSM-MVN » éléments par éléments.
Pour chaque chantier, des relevés de côtes sont prises pour définir les éléments de liaison.
## Travaux en toiture
L’air cheminant dans les conduits maçonnés verticaux seront repris, en toiture comme suit :
### Traitement des souches
À définir selon les deux possibilités de traitement des souches suivantes :

Possibilité n°1 : caisson de détente

Souche cuisine en toiture terrasse :
Dans le cas le plus courant, où la souche des gaz brûlés est commune avec les VH cuisine il sera prévu :
- Condamnation des VH avec obturation des conduits non utilisés après vérification qu’aucun appareil à gaz n’est raccordé sur ce conduit.
- Après traitement des dessus de souches (surfaces de contact dépourvues d’aspérité), fourniture et pose, en tête du conduit gaz brûlés, d’un caisson de détente en aluminium avec traitement époxy (RAL 7035). Mise en place du volet VS08 (fermé en fonctionnement normal) à ouverture sur ordre afin de rétablir le fonctionnement à tirage naturel et assurer l’évacuation des produits de combustion en cas de non fonctionnement du caisson d’extraction mécanique basse pression.
- Ce volet spécial gaz en inox, de marque MVN, possède une ouverture simultanée par servomoteur fonctionnant à sécurité positive.
- Ce caisson de détente sera surmontée d’un aérateur statique de classe B au dessus du volet conforme selon l'annexe J de la norme NF DTU 24.1.
Prévoir l'étanchéité de ce caisson lors de son assemblage à l’aide d’un mastic polymère (fourni par le fabricant) spécifiques pour ce type de caisson pour en assurer la fixation et l’étanchéité entre la souche bétonnée et celui-ci.

Localisation : toutes les têtes des souches cuisine.

Souche ventilation en toiture terrasse :
- Après traitement des dessus de souches (surfaces de contact dépourvues d’aspérité), fourniture et pose d’un caisson de détente en tôle d’acier galvanisé avec traitement époxy (RAL 7035) pour la ventilation des SdB et WC.
- Prévoir l'étanchéité de ce caisson lors de son assemblage à l’aide d’un mastic polymère (fourni par le fabricant) spécifiques pour ce type de caisson pour en assurer la fixation et l’étanchéité entre la souche bétonnée et celui-ci.

Localisation : toutes les têtes des souches SdB et WC.

Possibilité n°2 : plénum de détente

Souche cuisine en toiture terrasse :
Dans le cas le plus courant, où la souche des gaz brûlés est commune avec les VH cuisine il sera prévu :
- Condamnation des VH avec obturation des conduits non utilisés après vérification qu’aucun appareil à gaz n’est raccordé sur le conduit.
- Après traitement des dessus de souches (surfaces de contact dépourvues d’aspérité), fourniture et pose, en tête du conduit gaz brûlés, d’un caisson de détente en aluminium avec traitement époxy (RAL 7035). Mise en place du volet VS08 (fermé en fonctionnement normal) à ouverture sur ordre afin de rétablir le fonctionnement à tirage naturel et d’assurer l’évacuation des produits de combustion en cas de non fonctionnement du caisson d’extraction mécanique basse pression.
- Ce volet spécial gaz en inox, de marque MVN, possède une ouverture simultanée par servomoteur fonctionnant à sécurité positive.
- Ce caisson de détente sera surmontée d’un aérateur statique de classe B au dessus du volet conforme selon l'annexe J de la norme NF DTU 24.1. Prévoir l'étanchéité de ce caisson lors de son assemblage à l’aide d’un mastic polymère (fourni par le fabricant) spécifiques pour ce type de caisson ainsi que pour en assurer la fixation et l’étanchéité entre la souche bétonnée et celui-ci.
- Raccordement du réseau aéraulique principal (collecteur horizontal) sur les conduits collectifs verticaux maçonnés par la mise en place de plénums de détente en aluminium avec carottage identique à la section existante des conduits collecteurs et ramons. Prévoir l’étanchéité de ce plénum par l’utilisation d’un mastic polymère (fourni par le fabricant) avec fixations par chevilles et vis adaptées.

Localisation : toutes les têtes des souches cuisine.

- Souche ventilation en toiture terrasse :
  - Après traitement des dessus de souches (surfaces de contact dépourvues d’aspérité), fourniture et pose d’un capot de fermeture en tôle d’acier galvanisé avec traitement époxy (RAL 7035) pour la ventilation des SdB et WC. Prévoir l'étanchéité de ce capot lors de son assemblage à l’aide d’un mastic polymère (fourni par le fabricant) spécifiques pour ce type de capot pour en assurer la fixation et l’étanchéité entre la souche bétonnée et celui-ci.
  - Raccordement du réseau aéraulique principal (collecteur horizontal) sur les conduits collectifs verticaux maçonnés par la mise en place de plénums de détente en tôle d’acier galvanisé sans traitement époxy avec carottage identique à la section existante des conduits collecteurs. Prévoir l’étanchéité de ce plénum par l’utilisation d’un mastic polymère (fourni par le fabricant) avec fixations par chevilles et vis adaptées.

Localisation : toutes les têtes des souches SdB et WC.
### Réseau collecteur horizontal

Réalisation du réseau collecteur en conduit spiralé rigide en aluminium de qualité AW1050A et pour tous les conduits gaz y compris étanchéité au scotch aluminium et joint de type mastic entre jonction et plots supports.
### Caisson d’extraction mécanique basse pression
- Fourniture, pose et raccordement, sur socle anti-vibratile d’un caisson d’extraction mécanique basse pression, à pression constante ou pression adaptée, équipé de plots réglables par cage d’escalier, avec manchettes souples incombustibles à l’aspiration et au refoulement.
- Raccordements électriques monophasés sur attentes livrées à proximité.
- Communiquant modbus ou sygfox (option).
- Les caissons d’extraction devront posséder une carte d’identité environnementale type PEP (Profil Environnemental Produit) enregistré sur la base INIES (base nationale française de référence sur les impacts environnementaux et sanitaires des produits, équipements et services).

Localisation : sur l’ensemble des cages.

### Dispositifs d’avertissement (pour assurer l’intervention des services de maintenance)
Fourniture, pose et raccordement de 2 voyants qui seront installés dans les halls d’entrées : un voyant de défauts du(des) extracteur(s) mécanique fonctionnant automatiquement en cas d’arrêt du(des) extracteur(s) et un voyant de synthèse de défauts des organes de sécurité provenant du coffret d’asservissement CDS12.
Ces reports de défauts devront comporter visuellement la présence de tension et l’information de défaut de fonctionnement.
### Coffret CDS12 (coffret d’asservissement)
Fourniture, pose et raccordement du(des) coffret(s) CDS12.
L’ensemble des raccordements électriques sera réalisé à l’aide de la notice technique du fabriquant.
### Raccordements électriques
Le titulaire du présent lot devra la réalisation d’un report d’alarme défaut, en attente dans le coffret CDS12, passage des câbles en gaines électriques sous tube type IRO, et mises en place de voyants identifiés et étiquetés au rez-de-chaussée en façade des gaines techniques.
### Sortie de toit (pour solution en toiture combles)
Fourniture et pose d’une sortie de toiture type RVT.
## Signalétique
Le système mis en place sera signalé aux entrées d’immeubles (se rapprocher du fabricant pour intitulé).
## Essais et mise en service
La mise en service des installations doit être réalisée lorsque tous les composants sont installés (caissons d’extraction ; bouches d’extraction ; entrées d’air etc… et conduits ramonés), afin de garantir les conditions normales de fonctionnement du système.

En présence du fabricant, il sera prévu le contrôle des installations et de tout les essais réglementaires avec :

  - contrôles des implantations et dimensionnements des installations suivant plans de principes,
  - vérification des références commerciales de tous les composants installés pour conformité règlementaire correspondant à l’avis technique en vigueur du projet de base,
  - mesures des débits / pressions aux bouches d’extraction,
  - mesures de l’intensité et de la tension des caissons d’extraction basse pression,
  - contrôle de fonctionnement du(des) report(s) de défaut des caissons mécanique basse pression,
  - contrôle du fonctionnement du coffret d’asservissement CDS12 et du voyant de synthèse de défaut,
  - remise d’un rapport de mesures.

- En fonctionnement mécanique générale et permanent, il sera demandé suivant le type de logement, à minima :
  - un tirage minimum de 3 Pa lorsque la chaudière est en fonctionnement,
  - au coupe tirage des chaudières à l’arrêt, au minimum un débit de 45 m3/h,
  - en SdB 10 m3/h,
  - en WC 5 m3/h.
# Spécifications techniques et générales
## Diagnostic préalable colonne(s) témoin(s)
Pour la conception, une ou des colonnes témoins représentatives de l’ensemble du site à équiper seront à prévoir avec le maître d’ouvrage ou maître d’œuvre en accord avec le fabricant ou une entreprise qualifiée par cette dernière selon les typologies de bâtiments et les installations rencontrées.

Le nombre de colonne témoins à diagnostiquer sera déterminé en fonction des différentes configurations de bâtiment modifiant de manière importante les caractéristiques des caissons collecteurs et/ou des plénums et des réseaux aérauliques.

Les opérations sur cette (ou ces) colonne(s) témoin(s) sont définies dans l’avis technique servant de référence au procédé mis en œuvre.
## Prescriptions particulières
### Bouche d’extraction à faible perte de charge
Les bouches d’extraction devront être ininflammables et ne pas être en matière conductrice.
Elles devront engendrer un niveau de pression sonore < à 30 dB (A).
Elles seront montées directement dans les gaines ou sur les conduits et assurer la tenue à l’étanchéité.
Elles seront du type double débit temporisée et de type hygro-réglable avec un débit modulant pour une plage de dépression de 15 à 30 Pa.
Il est nécessaire de faire le repérage des vides de construction entre conduits et cloison de doublage (assurer l’étanchéité si vide existant) lors de la mise en œuvre des bouches.
La section de l’ouverture sur le conduit doit être supérieure ou égal à la section de passage de la bouche d’extraction ou de la platine de rénovation.
### Trainasse horizontale Th’Air
Le système Th’Air est en PVC rigide classé M1 et permet de raccorder les bouches type BEDH ou BED Tempo au reste du réseau à l’intérieur du logement.
### Caisson d’extraction Basse Pression
Les caissons d’extraction participant à la satisfaction des exigences réglementaires en matière d’incendie (article 60 de l’arrêté du 31/01/86) seront caractérisés par leur classement au feu (C4) et équipés d’un interrupteur de proximité cadenassable et d’un dépressostat monté à l’intérieur du caisson d’extraction pour le renvoi d’alarme.
Ils seront de type basse pression, à pression constante ou pression adaptée pour satisfaire aux exigences du système Seren’Air Hygro.
Le contrôle du fonctionnement des caissons d’extraction sera assuré par le coffret CDS12.
### Extracteur statique
L’extraction des gaz brûlés est réalisée en tirage naturel par un extracteur statique de classe B conforme selon l'annexe J de la norme NF DTU 24.1.
### Sortie de toit (pour solution en toiture combles)
Ce dispositif doit être conforme aux exigences indiquées dans le NF DTU 68.3. La sortie de toiture doit faciliter le rejet de l’air vicié (faible perte de charge pour le débit total extrait) tout en protégeant l’intrusion de tous corps (pluie, neige, volatiles,….) dans le conduit de rejet.
Dans le cas où le caisson d’extraction est installé dans un volume fermé (ex : combles, local technique,….), les sorties de toiture recommandées sont de marque MVN de type RVT du diamètre 160 à 630 mm.
### CDS12 (coffret d’asservissement et renvoi de défaut)
Le coffret CDS12 est un dispositif de commande d’ouverture à sécurité positive, permettant la surveillance du fonctionnement de l’extraction mécanique basse pression et l’évacuation des produits de combustion des appareils à gaz.
Il est complété par un voyant d’asservissement de l’ouverture du volet VS08.
## Intervention du fabricant (contrôle)
Cette intervention fait l’objet d’un « rapport de mise en service des points de contrôle de sécurité », suivant le modèle détaillé dans l’avis technique de référence.
Il sera à joindre dans le dossier installateur.
Il sera remis systématiquement par le fabricant à la maîtrise d’œuvre qui le transmettra à la maîtrise d’ouvrage.
## Bases de calculs
Base de calcul ventilation

- Débits de renouvellement d’air logements :
  - Débits d’extraction minimum en m3/h à prendre en compte pour le dimensionnement pour Pmini.
  - Les débits extraits dans chaque pièce doivent pouvoir atteindre simultanément ou non, les valeurs :
### Cas où l’appareil à gaz est positionné dans la cuisine
- Débits de renouvellement d’air logements :
  - Débits d’extraction minimum en m3/h à prendre en compte pour le dimensionnement pour Pmini.
  - Les débits extraits dans chaque pièce doivent pouvoir atteindre simultanément ou non, les valeurs :

Configuration de base					Pièces techniques supplémentaires
Logements	Pièces humides	Cuisine		SdB1	sdB2	SdB/WC	WC	Autre SdB	Autre SdB/WC	Autre WC	Salle d’eau ou cellier
		(1)	(2)
F1	1 SdB/WC	67	10			6,7		6,7			5
F1	1 SdB / 1WC	67	10	6,7			5	6,7		5	5
F2	1 SdB/WC	67	10			6,7		6,7			5
F2	1 SdB / 1WC	67	10	6,7			5	6,7		5	5
F3	1 SdB/WC	67	10			6,7		6,7			5
F3	1 SdB / 1WC	67	10	6,7			5	6,7		5	5
F4	1 SdB / 1WC	67	10	6,7			5	6,7		5	5
F5	1 SdB / 1WC	67	10	6,7			5	6,7		5	5
F6	2 SdB / 1WC	67	10	6,7	6,7		5	6,7		5	5
F7	2 SdB / 1WC	67	10	6,7	6,7		5	6,7		5	5
(1) Coupe-tirage de l’appareil à gaz raccordé / (2) Débit complémentaire à prendre en compte uniquement si la partie supérieure du coupe-tirage est à moins de 1,80 m du sol.

  - Débits d’extraction maximum en m3/h à prendre en compte pour le dimensionnement pour Pmax.
  - Les débits extraits dans chaque pièce doivent pouvoir atteindre simultanément ou non, les valeurs :

Configuration de base					Pièces techniques supplémentaires
Logements	Pièces humides	Cuisine		SdB1	sdB2	SdB/WC	WC		Autre SdB	Autre SdB/WC	Autre WC		Salle d’eau ou cellier
		(1)	(2)	Qmf = QMF	Qmf = QMF	Qmf = QMF	Qmf	QMF	Qmf = QMF		Qmf	QMF	Qmf	QMF
F1	1 SdB/WC	67	27,5			27,5			27,5				5	30
F1	1 SdB / 1WC	67	27,5	27,5			5	30	27,5		5	30	5	30
F2	1 SdB/WC	67	27,5			27,5			27,5				5	30
F2	1 SdB / 1WC	67	27,5	27,5			5	30	27,5		5	30	5	30
F3	1 SdB/WC	67	27,5			27,5			27,5				5	30
F3	1 SdB / 1WC	67	27,5	27,5			5	30	27,5		5	30	5	30
F4	1 SdB / 1WC	67	27,5	27,5			5	30	27,5		5	30	5	30
F5	1 SdB / 1WC	67	27,5	27,5			5	30	27,5		5	30	5	30
F6	2 SdB / 1WC	67	27,5	27,5	27,5		5	30	27,5		5	30	5	30
F7	2 SdB / 1WC	67	27,5	27,5	27,5		5	30	27,5		5	30	5	30
(1) Coupe-tirage de l’appareil à gaz raccordé / (2) Débit complémentaire à prendre en compte uniquement si la partie supérieure du coupe-tirage est à moins de 1,80 m du sol.

### Cas où l’appareil à gaz est positionné dans la salle de bains

- Débits de renouvellement d’air logements :
  - Débits d’extraction minimum en m3/h à prendre en compte pour le dimensionnement pour Pmini.
  - Les débits extraits dans chaque pièce doivent pouvoir atteindre simultanément ou non, les valeurs :

Configuration de base					Pièces techniques supplémentaires
Logements	Pièces humides	Cuisine	SdB1	sdB2	SdB/WC	WC	Autre SdB	Autre SdB/WC	Autre WC	Salle d’eau ou cellier
F1	1 SdB/WC	10					6,7			5
F1	1 SdB / 1WC	10				5	6,7		5	5
F2	1 SdB/WC	10					6,7			5
F2	1 SdB / 1WC	10				5	6,7		5	5
F3	1 SdB/WC	10					6,7			5
F3	1 SdB / 1WC	10				5	6,7		5	5
F4	1 SdB / 1WC	10				5	6,7		5	5
F5	1 SdB / 1WC	10				5	6,7		5	5
F6	2 SdB / 1WC	10		6,7		5	6,7		5	5
F7	2 SdB / 1WC	10		6,7		5	6,7		5	5

  - Débits d’extraction maximum en m3/h à prendre en compte pour le dimensionnement pour Pmax.
  - Les débits extraits dans chaque pièce doivent pouvoir atteindre simultanément ou non, les valeurs :

Configuration de base					Pièces techniques supplémentaires
Logements	Pièces humides	Cuisine	SdB1	sdB2	SdB/WC	WC		Autre SdB	Autre SdB/WC	Autre WC		Salle d’eau ou cellier
		Qmf = QMF	Qmf = QMF	Qmf = QMF	Qmf = QMF	Qmf	QMF	Qmf = QMF		Qmf	QMF	Qmf	QMF
F1	1 SdB/WC	27,5					27,5				5	30
F1	1 SdB / 1WC	27,5				5	30	27,5		5	30	5	30
F2	1 SdB/WC	27,5					27,5				5	30
F2	1 SdB / 1WC	27,5				5	30	27,5		5	30	5	30
F3	1 SdB/WC	27,5					27,5				5	30
F3	1 SdB / 1WC	27,5				5	30	27,5		5	30	5	30
F4	1 SdB / 1WC	27,5				5	30	27,5		5	30	5	30
F5	1 SdB / 1WC	27,5				5	30	27,5		5	30	5	30
F6	2 SdB / 1WC	27,5		27,5		5	30	27,5		5	30	5	30
F7	2 SdB / 1WC	27,5		27,5		5	30	27,5		5	30	5	30

- Dimensionnement des réseaux :
  - Les calculs pour réalisation seront effectués après diagnostic préalable (selon paragraphe 1.7) établit de la ou les colonnes témoins selon le cahier des charges du fabricant.
  - Les réseaux seront conformes aux exigences du système Seren’Air Hygro (Basse Pression).
## Normes et réglementations ventilation
Les travaux seront soumis à l'ensemble des normes et réglementations actuellement en vigueur, sans restriction ni réserve. En particulier, ils suivront les prescriptions suivantes :

- Arrêtés :
  - Arrêtés du 14 Juin 69, 22/12/75, 6/11/78 et 23/02/83 relatifs à l’isolation acoustique.
  - Arrêtés du 24 Mars 82 et 28/10/83 (modifiés 5 Avril 1988) relatifs à l’aération des logements.
  - Arrêté du 31 Juillet 86 : Sécurité incendie dans les bâtiments d’habitation.
  - Décret du 14 Novembre 62 : Protection des travailleurs.

- D.T.U. :
  - DTU 70.1 : Installation électrique des bâtiments d’habitation.
  - DTU 68.3 : Règles de conception, de dimensionnement et d’exécution des installations de ventilation mécanique.
  - DTU 61.1 : Installations gaz.
  - DTU 24.1 : Travaux de fumisterie.

Recommandations de l’ATG B-84 applicables depuis le 2/09/1996.

Guide thématique CNPG concernant les évacuations des produits de combustion – Septembre 2019.

- Normes et réglementations :
  - Le code de la construction et de l'habitation.
  - Tous les règlements de sécurité et de protection incendie en vigueur (Habitation).
  - Les règlements, arrêtés et décrets ministériels et départementaux s’appliquant à ces ouvrages.
  - Les règlements sanitaires départementaux.
  - NFC 15-100 : réglementation des installations électriques en basse tension.
  - Avis techniques en vigueur famille ventilation mécanique basse pression.
  - Avis technique en vigueur famille extraction mécanique des produits de combustion et ventilation mécanique basse pression.
  - Cahier des Prescriptions Techniques communes pour les systèmes de ventilation hygro-réglable.
  - Cahier spécifique hygro pour les bâtiments existants.
  - Règles de calculs pour les systèmes de ventilation hygroréglable réutilisant des conduits de ventilation naturelle existants.